泫氏铸造烧结环冷机余热利用加发电项目相关数据和要求

- 一、烧结设备参数

| 1 | 烧结机形式 |  | 带烧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 烧结机面积 | m2 | 69 |
| 3 | 烧结终止点位置 |  | 倒数第二个风箱 |
| 4 | 落料处红矿率或落矿温度 | %/℃ | 700-800℃ |
| 5 | 烧结矿成品产量 | 万t/a | 76.5最大87.4 |
| 6 | 返矿率 | % | 自返15.56高炉5.37 |
| 7 | 铺底料率 | % | 8.18 |
| 8 | 作业率 | % | 90.4% |
| 9 | 落料斗处去机尾除尘烟气量 | Nm3/h | 40000 |
| 10 | 落料斗处去机尾除尘烟气温度 | ℃ | ＜150 |
| 11 | 落矿斗处烟气是否进行余热回收 |  | 是 |
| 12 | 主抽风机台数 | 台 | 1 |
| 13 | 主抽风机参数 |  | SJ7000-1.015/0.84 |
| 14 | 是否采用烟气循环系统 |  | 否 |
| 15 | 大烟道排烟温度 实际/期望 | ℃ | 120-150℃，波动：最高温度250℃ |
| 16 | 热矿筛分（冷/热） |  | 热 |

- 二、环冷机参数

| 1 | 冷却机形式 | / | 环冷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 冷却机面积 | m2 | 90 |
| 3 | 进入冷却设备烧结矿量 | t/h | 最大180t/h，正常155t/h |
| 4 | 入料温度 | ℃ | 700~800 ℃ |
| 5 | 出料温度 | ℃ | ≤ 120℃ |
| 6 | 冷却风机台数及参数 | / | 2（其中一台变频） 11万m³/h |
| 7 | 冷却机密封性能 | / | 水密封/迷宫形式密封 |
| 8 | 是否考虑零排放 | / | 是 |
| 9 | 零排放基础措施 | / |  |

- 三、设计要求

- 1、热源

- 余热： 热风11万标方，温度约350℃。

- 煤气： 热值700大卡，2.5万方/小时，含硫量常规。

- 锅炉

- 2.1 两套热源共用一台双压锅炉。

- 2.2 余热烟气利用后，尾气温度约150℃，返回环冷机作为冷却气体。

- 2.3 高炉煤气燃烧后，尾气送回烧结机，作热风烧结使用，必要时可配风机补充含氧量。不再配置脱硫脱硝系统。

- 3、汽轮机

- 3.1 采用抽气式冷凝机组，初定功率为6MW，可根据计算数据适当调整。

- 3.2 双压锅炉产生的高压蒸汽，直接带动汽轮机运行。低压蒸汽（0.6mpa）自用0.6mpa的5-6吨，其余用来发电。

- 4、除盐水系统采用反渗透机组制备。

- 5、发电机组初定功率为6MW，投标方根据计算后数据可以进行适当调整。

- 6、产生的电量自用不并入国家电网，投标方需设计制作电控柜系统。

- 7、本司提供区域总平图，标识工程可用地位置，详见《安徽泫氏烧结项目总图(余热加发电方案用）241024》，在此区域内投标方设计全系统平面布置图。

- 8、本工程为EPC模式，工程范围从上述两套热源管道开始，到电力并入公司内网为止。范围内所有设备、管道、电气、控制等均由投标方设计、制作、安装、调试。 土建部分由投标方设计，招标方负施工。